|  |  | УТВЕРЖДЕНО: Генеральный директор ООО «Газпром СПГ Технологии» ________________ И.Н. Кожевников «____»___________________2022 год |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА Технологический комплекс автотранспортного предприятия Первого и Второго этапа

(наименование объекта и код)

СОГЛАСОВАНО:

| Главный инженер |  | К.М. Ситников |
| --- | --- | --- |

ООО «Газпром СПГ технологии»

- Общие сведения

В рамках реализации планов по вводу объекта в эксплуатацию до 01.07.2022 г, необходимо провести ряд технических мероприятий на Объекте:

1.Технологический комплекс автотранспортного предприятия. Первый этап» и

Технологический комплекс автотранспортного предприятия. Второй этап»

(наименование объекта и код)

Расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Селезнёвское сельское поселение, трасса Скандинавия, 194 км., кадастровый номер объекта первого этапа № 47:01:1022001:932, кадастровый номер объекта второго этапа №  47:01:1022001:834, кадастровый номер: 47:01:1022001:933.

Ввод в эксплуатацию Объекта включает в себя мероприятия по восстановлению работоспособности резервуаров (пожарных и жидко-моторного топлива), ремонту электрооборудования и кабельных трасс, обновлению программного обеспечения и проведению калибровки ТРК, установке кассовых аппаратов и пр., замене пожарной сигнализации, замене узлов учета сбрасываемых сточных вод, проведению ТО оборудования, ремонту кровли зданий и сооружений, ремонту фундаментов (при необходимости), замене станции быстрой зарядки автомобилей, проведению пуско-наладочных работ.

2. Принятые сокращения

              - МАЗС – многотопливная автозаправочная станция;

              - СПГ – сжиженный природный газ;

              - СУГ – сжиженный углеводородный газ;

              - ТЗ – техническое задание;

              - Объект – объект технического обследования, указанный в п. 1 настоящего ТЗ.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Общие положения и требования |  |  |
| 1.1 | Основные условия исполнения обязательств по Договору | Подрядчик обязуется выполнить работы по вводу в эксплуатацию Объекта. |
| 1.2 | Условия оплаты | В соответствие с Договором. |
| 1.3 | Срок выполения работ | В соответствии с Календарным планом к Договору. |
| 1.4 | Наименование организации Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром СПГ Технологии». |
| 1.5 | Наименование организации Подрядчика | Определяется по результатам проведения конкурентных закупочных процедур |
| 1.6 | Назначение Объекта | Объект предназначен для заправки жидким топливом всех типов грузовых и легковых автомобилей, а также оказанию услуг и продаже сопутствующих товаров. |
| 1.7 | Цели работ | Ввод в эксплуатацию Технологического комплекса автотранспортного предприятия |
| 1.8 | Состав Объекта | - Технологический комплекс автотранспортного предприятия. Первый этап проектирования: - Площадь ЗУ – 21340,0 м2; - Количество зданий и сооружений – 2 шт; - Общая площадь застройки – 225,09 м2; - Общая площадь зданий – 168,74 м2; , в том числе: Перечень зданий: - Здание операторной автозаправочной станции: - общая площадь застройки здания- 161,3 м2; - общая площадь – 139,1 м2; - строительный объём – 480,0 м3; - номинальная мощность – 252 кВа; - количество этажей – 1; - количество зданий – 1 шт; 2. Здание ДЭС, объект генерации электроэнергии: - общая площадь застройки здания- 44,2 м2; - общая площадь – 42,5, м2; - строительный объём – 115,0 м3; - номинальная мощность – 252 кВа; - количество этажей – 1; - количество зданий – 1 шт; Перечень сооружений: - Навес, общей площадью – 164,5 м2, количество – 1 шт; - Четырехтопливная топливораздаточная колонка, в количестве – 2 шт; - Однотопливная топливораздаточная колонка, в количестве – 1 шт; - Топливораздаточный аттелит, в количестве – 1 шт; - Резервуары жидкого моторного топлива, односекционные, подземного исполнения, (V= 50 м3) – 3 шт; - Резервуары жидкого моторного топлива, двухсекционные, подземного исполнения, (V= 50 м3) – 1 шт; - Стойка деаэрации, общая площадь застройки 1,2 м2, высота – 5 м, количество – 1 шт; - Информационная стелла, высота – 8,1 м, количество – 1 шт; - Пост подкачки шин – 1 шт; - Площадка слива топлива с резервуаром для сбора аварийных пролива топлива с автоцистерн, (V= 25 м3), подземного исполнения, в количестве – 1 шт; - Резервуар аварийного запаса воды (пожарный), подземного исполнения, (V= 50 м3), в количестве – 4 шт; - Резервуар временного запаса воды, (V= 3 м3), подземного исполнения, в количестве – 1 шт; - Флагшток с тремя металлическими стойками – 1 шт; - Очистные сооружения замазученных стоков, производительностью до 10 л/сек. совместно с канализационной насосной станцией, в количестве – 1 шт; - Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, производительностью – 1,6 м3/сут, в количестве – 1 шт; - Ёмкость слива дизельного топлива с ДЭС, (V= 3 м3), в количестве – 1 шт; Второй этап проектирования: - Площадь земельного участка (далее-ЗУ) – 42353,0 м2; в том числе 21353 м2, 21000 м2. - Площадь ЗУ в границах проектирования – 38 272,0 м2, в том числе 16 062,2 м2, 17937,92 м2. - Площадь застройки наземных зданий – 1855,0 м2, площадь застройки подземных зданий – 384,0 м2, - Количество зданий и сооружений – 12 шт. (зданий – 3 шт., сооружений – 9 шт), - Общая площадь зданий – 1866,8 м2; - Общий строительный объем зданий – 10896,5 м3, в том числе: Перечень зданий: 1. Здание энергоцентра: - общий строительный объем- 664,0 м3; - общая площадь – 136,1 м2; - количество этажей – 1 эт; - количество зданий – 1 шт; 2. Здание насосных для водозаборных скважин: - общий строительный объем- 935,0 м3; - общая площадь – 213,5 м2; - количество этажей – 1 эт; - количество зданий – 1 шт; Перечень сооружений: - Станция быстрой зарядки автомобиля – 1пост - Резервуар запаса дизельного топлива (ДТ) односекционный (V= 10 м3), подземного исполнения – 2 шт; - Резервуар запаса воды на противопожарные нужды, подземного исполнения (V= 50 м3) – 5 шт; - Насосная станция для противопожарных нужд, производительностью 20 л/сек, (подземное исполнения) – 1 шт; - Комплекс очистных сооружений с ограждением в составе: - Очистные сооружения хоз-бытовых стоков (подземного исполнения), производительностью – 15м3/сут. – 1 шт; - Очистные дождевых стоков, объемом – 6 м3 (подземное исполнение), производительностью – 3 л/сек. – 1 шт; - Аккумулирующая ёмкость, подземного исполнения, (V= 300 м3)- 1 шт; - Канализационная насосная станция, производительностью – 120 л/сек. – 1 шт; - Площадка слива топлива с резервуаром для сбора аварийных проливов топлива автоцистерн, (подземное исполнение), (V= 10 м3)- 1 шт; - Дымовая труба, высота – 16 п.м. – 1 шт; - Эстакада, протяженность – 15,6 п.м, высота – 1,6 п.м., количество – 1 шт; Внутриплощадочные инженерные сети и технологические присоединения к внешним инженерным сетям |
| 1.9 | Гарантии | Подрядчик гарантирует Заказчику качественное выполнение работ и ввод Объекта в эксплуатацию в указанные сроки. |
| 1.10 | Сведения о ранее выполненных технических обследованиях | Отчет ООО «ИнтоТех» от 20.04.2022 |
| Раздел 2. Основные требования, необходимые при проведении работ по вводу Объекта в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Здания и сооружения, подлежащие вводу в эксплуатацию | Комплекс зданий, сооружений, инженерных сетей и систем в составе Объекта. |
| 2.2 | Требования к работам | Качество всех выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также, требованиям СНИП) и других нормативных документов, с соблюдением норм и правил по охране труда и пожарной безопасности |
| 2.3 | Объем работ по вводу Объекта в эксплуатацию | Восстановление работоспособности оборудования, ремонт зданий и сооружений, калибровка и поверка средств измерений, СМР, ПНР, оформление документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию. |
| 2.4 | Требования к составу и порядку проведения работ | Перечень работ необходимо провести в соответствии с п. 2.4.1 – 2.4.3 настоящего ТЗ, в объеме согласно «Ведомости объемов работ». |
| 2.4.1 | - Первый этап (Ввод в эксплуатацию АЗС) | - Восстановление работоспособности пожарных резервуаров АЗС. - Восстановление работоспособности резервуаров жидко-моторного топлива АЗС (зачистка, геометрическая калибровка, дефектоскопия). - Замена (при необходимости) трубопроводов, запорной и дыхательной арматуры АЗС. - Проведение ремонта посадочного места люка ливневой канализации под навесом ТРК. - Оценка работоспособности электронных компонентов, ремонт электрооборудования. - Контрольные замеры параметров линий питания и связи, и, при необходимости, замена кабельных трасс АЗС. - Обновление программного обеспечения ТРК. - Монтаж модуля продажи по безналичному расчету, блока связи, дополнительного места оператора и пр. - Проведение калибровки ТРК (юстировка). - Замена пожарной сигнализации. - Ремонт кровли здания Операторной АЗС. - Замена подвесного потолка здания Операторной АЗС. - Демонтаж брендированных элементов (при необходимости). - Замена станции быстрой зарядки автомобилей. - Проведение пуско-наладочных работ АЗС. |
| 2.4.2 | - Второй этап (Ввод в эксплуатацию сопутствующей инфраструктуры) | - Восстановление работоспособности пожарных резервуаров здания АТП. - Восстановление работоспособности резервуара дизельного топлива здания энергоцентра. - Замена (при необходимости) трубопроводов. - Ремонт электрооборудования и замена кабельных трасс сопутствующей инфраструктуры. - Проведение технического обслуживания оборудования сопутствующей инфраструктуры в соответствии с проектной документацией и паспортами. - Замена пожарной сигнализации здания энергоцентра и здания насосной для водозаборных скважин. - Замена УФ-лампы системы водоподготовки. - Замена узлов учета водопотребления с артезианских скважин. - Ремонт кровли здания энергоцентра. - Замена узлов учета сбрасываемых сточных вод. - Проведение ремонта фундаментов (при необходимости). |
| 2.4.3 | Третий этап (Дополнительные работы) | - Проведение ремонтных работ, необходимость которых будет выявлена по результатам комплексного технического аудита. - Проведение ремонтных работ, необходимость которых будет выявлена в ходе ввода объекта в эксплуатацию (скрытые дефекты). |
| 2.5 | Срок передачи отчетной документации | В соответствии с графиком проведения работ к Договору. |
| 2.6 | Состав отчетной документации | Первый этап: - Акты выполненных работ. - Акты монтажа пожарной сигнализации. - Акты проведения тарировки ТРК. - Акты скрытых работ. - Руководство по эксплуатации ПО. - Паспорта на оборудование. - Прочее. Второй этап: - Акты выполненных работ. - Акты монтажа пожарной сигнализации. - Акты скрытых работ. - Паспорта на оборудование и СИ. - Акты о проведении ТО. - Прочее. Третий этап: Акты выполненных работ. |

| Главный специалист ТО УПТД Согласовано: Начальник УПТД | ____________В.А. Ракитский ________________В.В. Козин |
| --- | --- |

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Газпром СПГ технологии» __________________ /И.Н. Кожевников/ | Подрядчик: __________________ /_____________/ |
| --- | --- |
| м.п. | м.п. |

Приложение №2 к договору № ____________ от ___________

Ведомость объемов работ

| №п/п | Объект и проводимые работы | Тип оборудования | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание операторной |  |  |  |
|  | Ремонт кровли: |  |  |  |
|  | - герметизация швов сэндвич-панели кровельной МП-200 (чистка , подготовка, частичная проклейка, гидроизоляция ) | МП-200 | м | 100 |
|  | - монтаж нового кровельного покрытия (ИЗОПЛАСТ -С) (усложнение- наличие труб и оборудования) | ИЗОПЛАСТ -С | м2 | 150 |
|  | - монтаж отливов |  | м | 50 |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Герметик кровельный TYTAN Professional Полиуретановый PU 25 черный 600мл | TYTAN Professional | шт | 24 |
|  | Кровельный материал ИЗОПЛАСТ -С | ИЗОПЛАСТ-С | м.п. | 160 |
|  | Мастика Bitumast резинобитумная 52л / 47 | Bitumast | шт | 5 |
|  | Отлив 190х2000 мм оцинкованный |  | шт. | 25 |
|  | Крепеж (саморезы, заклепки) |  | к-т | 1 |
|  | Ремонт внутри операторной |  |  |  |
|  | - демонтаж потолочной плитки |  | м2 | 145 |
|  | - очистка несущих потолочных балок от отслоившейся краски и ржавчины |  | м.п. | 70 |
|  | - окраска несущих потолочных балок от отслоившейся краски и ржавчины |  | м2 | 70 |
|  | - перенос смонтированного на плитке оборудования (видеокамеры, дефлекторы вентиляции, кондиционеры, светильники) |  |  |  |
|  | - монтаж плитки потолочной "Owadeco" 600х600 | Owadeco | м2 | 6,93 |
|  | - монтаж плитки потолочной "Baikal" 600х600 | Baikal | м2 | 131,61 |
|  | вывоз и утилизация мусора (контейнер 5 т) |  | шт | 1 |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | - плитка потолочная "Owadeco" 600х600 | Owadeco | м2 | 6,93 |
|  | - плитка потолочная "Baikal" 600х600 | Baikal | м2 | 131,61 |
|  | - краска Стабитерм-209 огнезащитная для металлоконструкций, 25 кг | Стабитерм-209 | шт | 1 |
|  | Компенсация командировочных расходов |  |  |  |
| 2 | Ремонт колодцев на поле ТРК |  |  |  |
|  | - демонтаж решетки колодца |  | шт | 5 |
|  | - подрезка тротуарной плитки вокруг колодца |  | шт | 5 |
|  | - монтаж решетки с восстановлением бетонной стяжки |  | шт | 5 |
|  | ЦПС300 (50 кг) | ЦПС300 | шт | 3 |
| 3 | Топливораздаточные колонки |  |  |  |
|  | - замена фильтров топливных |  | шт | 14 |
|  | - программирование |  | рукав | 14 |
|  | - прокачка |  | рукав | 14 |
|  | - сдача госповерителю (без оплаты услуг госповерителя) |  | рукав | 15 |
|  | материалы: |  |  |  |
|  | - фильтр топливный W952/2 | W952/2 | шт | 14 |
|  | - Кольцо уплотнительное ED 079 LT ( FS) | ED 079 LT ( FS) | шт | 12 |
| 4 | Уровнемер |  |  |  |
|  | - демонтаж зондов, очистка поплавков |  | шт | 5 |
|  | - корректировка уровней воды и топлива, плотности |  | шт | 5 |
|  | - проверка линии резервуара 3, при необходимости ремонт или замена кабеля |  | шт | 1 |
|  | - кабель МКЭШ 5Х0,75 | МКЭШ 5Х0,75 | м. | 90 |
| 5 | Резервуары |  |  |  |
|  | Работы по зачистке и калибровке: |  |  |  |
|  | Зачистке резервуаров объемом до 25 м. куб. |  | шт | 3 |
|  | Зачистке резервуаров объемом до 50 м. куб. |  | шт | 3 |
|  | Градуировка резервуаров объемом до 25 м. куб. |  | шт | 3 |
|  | Градуировка резервуаров объемом до 50 м. куб. |  | шт | 3 |
|  | Дефектоскопия резервуаров объемом до 25 м.куб. |  | шт | 3 |
|  | Дефектоскопия резервуаров объемом до 50 м.куб. |  | шт | 3 |
|  | Дегазация резервуаров для проведения работ по дефектоскопии |  | шт | 6 |
|  | Согласование градуировочных таблиц в ФБУ «ТЕСТ СПб» |  | шт | 6 |
|  | Демонтаж/монтаж горловин с заменой прокладок МБС |  | шт | 6 |
|  | Затраты, связанные с удаленностью объекта (транспортные и командировочные расходы) |  |  |  |
|  | Работы по подготовке к эксплуатации: |  |  |  |
|  | - проверка запорной арматуры |  | шт | 15 |
|  | - заполнение азотом межстенного пространства резервуаров |  | шт | 5 |
|  | - герметизация кабельных вводов в шахты резервуаров |  | шт | 5 |
|  | - замена кабеля насоса ДТ |  | шт | 1 |
|  | материалы: |  |  |  |
|  | - кабель ВВГнгХ2,5 90 м | ВВГнгХ2,5 | м | 90 |
|  | - герметик полиуретановый расширяющийся уплотнительный Soudal АКВАСВЕЛЛ 600 мл | Soudal АКВАСВЕЛЛ | шт | 4 |
| 6 | Трубопроводы: |  |  |  |
|  | - дыхательные трубопроводы- продувка |  | шт | 5 |
|  | - трубопроводы выдачи- опрессовка с составлением акта |  | шт | 5 |
| 7 | Проверка кабельных линий к ТРК, при необходимости восстановление: |  |  |  |
|  | - управление |  | лин | 3 |
|  | - питание гарантированное |  | лин | 3 |
|  | - управление насосами |  | лин | 3 |
| 8 | Система управления |  |  |  |
|  | Серверная часть |  |  |  |
|  | Организация подключения интернета (оптоволокно). Согласование с заказчиком количества линий и объема информации |  | усл | 1 |
|  | POS Terminal (ПК, монитор и тачскрин )- проверка состояния, чистка |  | шт. | 2 |
|  | Сканера штрих-кода АТОЛ SB 2109 | АТОЛ SB 2109 | шт. | 2 |
|  | Пин-Пад Pax SP20 V4 | Pax SP20 V4 | шт. | 2 |
|  | Устройство чтения смарт-карт (бесконтактных + контактных) PAX S900 WiFi | PAX S900 WiFi | шт. | 2 |
|  | Принтер с фискальный регистратором Атол 77Ф с ФНС 12м | Атол 77Ф с ФНС | шт. | 2 |
|  | Блок связи с ТРК универсальный (без модулей) |  | шт. | 1 |
|  | Модуль ТРК RS485 (2 канала связи) |  | шт. | 3 |
|  | Диалоговый модуль внутрь ТРК "Искра -Т20" | Искра -Т20 | шт. | 3 |
|  | Принтер этикеток для магазина |  | шт. | 1 |
|  | Бесконтактная пластиковая карта Mifare | Mifare | шт. | 100 |
|  | HDD 1Tb |  | шт. | 2 |
|  | SSD 240 Mb |  | шт. | 3 |
|  | ПО (Программное обеспечение на 3 рабочих места) |  |  |  |
|  | MS - office |  | к-т | 3 |
|  | Windows 10 Prof |  | к-т | 3 |
|  | Базовое программное обеспечение (включая связь с ТРК, аппаратный ключ защиты, комплект кабелей, комплект документации) |  | к-т | 1 |
|  | Опции |  |  |  |
|  | «Web-Офис» / интернет-сервер сводных отчетов по сети АЗК |  | к-т | 1 |
|  | Магазин-АЗК (с поддержкой терминала сбора данных, принтера этикеток, сканера штрих-кода, дисплея данных) |  | к-т | 2 |
|  | Драйвер связи с системой измерения уровня резервуара |  | к-т | 1 |
|  | Дополнительное место оператора |  | к-т | 1 |
|  | Модуль бонусов и скидок |  | к-т | 2 |
|  | Товаровед магазина-АЗК (место менеджера + Магазин-АЗК) |  | к-т | 1 |
|  | Продажа нефтепродуктов по безналичному расчету (с помощью пластиковых и магнитных карт, талонов, ведомостей и т.д.) |  | к-т | 2 |
|  | Центральный офис |  | к-т | 1 |
|  | Связь с центральным офисом |  | к-т | 1 |
|  | ПО "Коммерческий отдел" |  | к-т | 1 |
|  | Личный кабинет клиента с отчетами Коммерческого отдела |  | к-т | 1 |
|  | ПНР |  |  |  |
|  | Установка ОС и офиса на ПК |  | шт | 3 |
|  | Работы по вводу в эксплуатацию «ПТК АЗС» (без учета командировочных расходов специалистов) |  | усл | 1 |
|  | Работы по вводу в эксплуатацию «Коммерческий отдел» (без учета командировочных расходов специалистов) |  | усл | 1 |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
| 9 | Обслуживание водомерного узла |  |  |  |
|  | Замена (поверка) счетчиков учета воды |  | шт | 1 |
|  | Счетчик 25 мм |  | шт | 2 |
| 10 | Восстановление работоспособности пожарных резервуаров АЗС. |  |  |  |
|  | Откачка воды и установка крышек на горловины |  | шт | 4 |
| 11 | Пожарная сигнализация |  |  |  |
|  | Оборудование: |  |  |  |
|  | Прибор приемо-контрольный | Рубеж-2ОП прот.R3 | шт. | 1 |
|  | Контроллер адресных устройств | КАУ-2 прот.R3 | шт. | 2 |
|  | Блок индикации и управления | Рубеж-БИУ прот.R3 | шт. | 1 |
|  | Пульт дистанционного управления | Рубеж-ПДУ-ПТ прот.R3 | шт. | 1 |
|  | Радиоповторитель интерфейса | МС-Р | шт. | 2 |
|  | Модуль сопряжения | МС-Е | шт. | 1 |
|  | Модуль тушения | МПТ-1 R3 | шт. | 3 |
|  | Извещатель пламени | Пульсар 1011ПСК | шт. | 4 |
|  | Релейный модуль | РМ-4К-R3 | шт. | 1 |
|  | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 | шт. | 1 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-11ИКЗА-R3 | шт. | 5 |
|  | Извещатель дымовой | ИП 212-64-R3 | шт. | 34 |
|  | Блок разветвительно изолирующий | ИЗ-1-R3 | шт. | 10 |
|  | Оповещатель световой | ОПОП 1-R3 | шт. | 5 |
|  | Оповещатель звуковой | ОПОП 124-R3 | шт. | 6 |
|  | Адресная метка | АМП-4 R3 | шт. | 1 |
|  | Оповещатель комбинированный "Загазованность" | Люкс-12-К-НИ | шт. | 1 |
|  | Сигнализатор контроля загазованности | ДАТ-М | шт. | 1 |
|  | Извещатель магнитоконтактный | ИО 102-20 | шт. | 3 |
|  | Извещатель ручной | ИПР 513-10 | шт. | 3 |
|  | Извещатель дымовой | ИП 212-141М | шт. | 6 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения | Буран-2,5 | шт. | 4 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения | Буран-2,5 взр | шт. | 4 |
|  | Оповещатель звуковой | ОПОП 2-35 | шт. | 3 |
|  | Оповещатель световой "Уходи" | ОПОП 1-8 | шт. | 3 |
|  | Оповещатель световой "Не входить" | ОПОП 1-8 | шт. | 3 |
|  | Оповещатель световой "Авт. Откл." | ОПОП 1-8 | шт. | 3 |
|  | Устройство подключения нагрузки | УПН | шт. | 20 |
|  | Источник питания | ИВЭПР 12/5 RSR3 2Х17-Р БР | шт. | 2 |
|  | Аккумуляторная батарея | 17 А\ч | шт. | 4 |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Кабель контрольный | КПСнг(А)-FRLS 1*2*0,75 | м | 400 |
|  | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 3*2,5 | м | 10 |
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ | д.16 | м | 350 |
|  | Короб кабельный | 25х16 | м | 80 |
|  | Скоба однолапковая | д.16 | шт | 1400 |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж существующей системы и монтаж новой пожарной сигнализации |  | усл | 1 |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  |  |
|  | Проведение пуско-наладочных работ |  | усл | 1 |
|  | Проектные работы |  | усл | 1 |
| 12 | Навес |  |  |  |
|  | - демонтаж участка фриза с брендом и замена на новый участок |  | шт | 4 |
|  | - участок фриза 2 м |  | шт | 4 |
| 13 | Ценовая стела |  |  |  |
|  | - демонтаж верхней панели тотема с брендом и замена на новый участок |  | шт | 2 |
|  | - панель тотема |  | шт | 2 |
| 14 | Проверка и настройка сервера видеонаблюдения и видеокамер* |  |  |  |
|  | контроль работоспособности аналоговой видеосвязи и проверка на разрыв кабельных трасс до видеорегистратора; проверка работоспособности видеокамер, видеорегистратора и системы хранения данных видеосистемы (сервер) |  | к-т | 1 |
| 15 | ТО и заправка кондиционеров |  | к-т | 4 |

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Газпром СПГ технологии» __________________ /И.Н. Кожевников/ | Подрядчик: __________________ /_____________/ |
| --- | --- |
| м.п. | м.п. |